## Slide 1: 華億通風設備有限公司
空調通風系統最佳化
(醫院節能技術培訓班專用教材)
編者: 陳信昌
版權所有: 華億通風（2020.5.15）

## Slide 2: 空調---通風
空調箱的省電方式有四大部份
冰水流量的控制模式
冷卻盤管的熱傳效率
濾網的壓損
風機的效能
風管系統的壓損
風量的分配均勻(系統配置)
本文內容僅討論第4,5,6項.
提供給客戶參考改善的方向

## Slide 3: 空調---通風
在醫院的系統中, 除了高污染病源區域, 會100%換氣, 其他則可以考慮如何減少排氣量. 才能減少不必要的排氣電力浪費. 除此之外, 因為大部份醫院都配置空調系統. 過大的排氣量, 會將冷氣抽走太多, 造成空調耗能增加.
除了減少排氣量之外, 現今大多設計者會配置全熱交換器, 把排出去的冷氣的低溫拉回室內.

## Slide 4: 通風耗電基本常識
問題一
廠商報價乃依據客戶的排氣風量需求功能, 但選用風管管徑不同, 某一廠商採用管徑100cm, 某一廠商採用管徑90cm, 若其他條件相同. 僅此風管直徑差異 10%, 請問耗電會差異多少?
10%
20%
30%
40%
40%以上
解答: E

## Slide 5: 通風耗電基本常識
問題一
Q = A x V
風機消耗功(kW)=
6120 x 風機效率 x 傳動效率
風量CMM x 風壓mmAq
直徑的變化會和系統壓力成四次方反比
，

## Slide 6: 通風基本概念
華億通風設備有限公司
案例
已知風量的某一個案件, 兩家公司的估價單, 但廠商選用風管直徑不同, 報價使用相同馬力馬達, 且選用相同廠牌風機, 效率標準相同
B廠商靜壓
多了46%
一年電費差7.8萬
兩者價差僅為風管價格，約2萬
 | A廠商 | B廠商
風量 | 500CMM | 500CMM
風管直徑 | 100mm | 90mm
靜壓 | 80mmAq | 117mmAq
風機效率 | 72% | 72%
使用馬力 | 15HP | 15HP
實際耗電 | 9.1HP | 13.2HP

## Slide 7: 通風耗電基本常識
問題二
廠商報價的風機, 當工程規範只指定風量靜壓值, 請問不同的廠商選用的風機, 耗電最大可能會差異多少?
10%
20%
30%
40%
40%以上
解答: E
(尺寸大小不同, 設計方式不同, 都會影響效率大小)

## Slide 8: 通風耗電基本常識
同系列的尺寸大小，就有43%的耗電差異。
電腦選機表：後傾式選機
11.18
6.87
兩台風機價差約 4萬元，每年耗電差約 7.5萬元，
約7個月就可省回當初購置風機的價差。

## Slide 9: 通風耗電基本常識
問題三
在較長的風管, 多開口的抽風系統中. 若沒有良好的調節風門做到良好的風量分配. 要達到整體良好的排氣(或送風)效果時, 耗電會有多大的差別?
10%
20%
30%
40%
40%以上
解答: E
所有出口出風均勻
前段出風大
後段出風小
因分配不勻，為了補足後段的不足， 而增加總風量15-20%

## Slide 10: 通風耗電基本常識
問題四
當風機方向選擇錯誤, 加上入出風管有太大的系統效應時, 達到相同功能, 可能會有多大的耗電差異呢?
10%
20%
30%
40%
40%以上
解答: E

## Slide 11: 通風耗電基本常識
問題五
FEG, FMEG, FEI 是什麼?
FEG: 是指風機效率等級 (不含馬達的效率損失)
FMEG: 是指風機和馬達的綜合效率等級
FEI: 指的是風機能效指標 (FAN EFFIENCY INDEX)
在風機市場中, 有很多廠商取得了 FEG或FMEG的認證. 意思是風機的可用操作範圍內, 有某些操作區域可以達到國際級的風機高效率標準.
但並不代表, 風機目前的使用狀況下, 一定落在高效率區域, 為了防止使用者有錯誤的認知, 以為選用了有FMEG認證的風機就一定會節能省電. 後來才在AMCA協會的推動下, 有FEI的選用指引.
要將風機都找出它的高效率落點, 而選用風機, 都儘可能的落在這個區域, 才能確保有達到省電標準. (本課程後半段, 也會介紹各種風機如何設計才能落在高效率區域)

## Slide 12: 通風耗電基本常識
問題五
FEG, FMEG, FEI 是什麼?
高效區
符合高效的機型

## Slide 13: 耗電的公式計算
6120 x
風量CMM x 風壓mmAq
風機消耗功
x 傳動效率
=
風機效率
可用靜壓或全壓
紅字部份稱為空氣動力
全壓 = 靜壓 + 動壓

## Slide 14: 通風基本概念
空調比通風增加了
過濾/控制濕度/制冷/加溫
什麼是風量
空調機的風量計算: 280~420CFM / 噸Rt
8 ~ 12 CMM / Rt
新鮮空氣需求量: 成年男子 120~150CMH
成年女子 90~120CMH
兒童 70~90 CMH

## Slide 15: 通風基本概念
華億通風設備有限公司
不同的進排氣方式會造成系統(室內)的壓力不同 :
1. 送風量等於排風量---零壓
2. 送風量大於排氣量---正壓系統
3. 排氣量大於送風量---負壓系統
例:
無塵室, 醫院開刀要設計成正壓系統, 垃圾廠, 隔離病房要設計成負壓系統
人所在的空間, 最好為零壓或微正壓(保持乾淨, 外部灰塵較不會進入室內)

## Slide 16: 通風基本概念
通風：整體換氣和局部排氣
整體換氣
局部排氣
一次換氣3分鐘=1小時換氣20次

## Slide 17: 通風基本概念
華億通風設備有限公司
短路 ???
冷卻水塔入口

## Slide 18: 補充-氣流方向的重要性
華億通風設備有限公司
氣流方向不正確會有很多不良的影響, 使空調效果不彰
錯誤的送風管位置, 把窗邊的輻射熱氣帶到整個空間
正確的位置, 可用同樣的空調設備, 增加冷房的效果.

## Slide 19: 補充-氣流方向的重要性
華億通風設備有限公司
把送風扇架在高處, 往下送風, 因為熱氣上升,
反而把上層的熱風往下送.
若有產生熱氣之處, 應採採用局部排氣將熱直接排出, 不要溢散到整個空間

## Slide 20: 通風基本概念
華億通風設備有限公司
非常大的空間, 要整體換氣降溫, 需要很大的耗能. 所以某些空調或通風設計, 會利用風速造成的體感溫差, 來減低對風量或冷凍噸數的需求. 如下列的大型吊扇, 或局部送風
大型吊扇
局部送風
注意上層高溫空氣

## Slide 21
華億通風設備有限公司
大型吊扇

## Slide 22: 通風基本概念
什麼是風壓
全壓 = 靜壓 + 動壓
人員空間或機房
風管
風機
管徑小
流速快 壓損大
管徑大
流速低 壓損小
1mmAq=9.8 Pa
管路的壓損
管路壓損和管內風速二次方成正比。
除搬運風速特殊需求，要加大風速。
其他狀況：降低管內風速，壓損減少，減低能耗。
較大的管路壓損來至直管及彎頭
直管壓損每公尺落在0.1mmAq以下
90度彎頭的壓損落在2.5mmAq以下

## Slide 23: 通風基本概念
華億通風設備有限公司
管路的壓損
同為 10M/S風速下,不同管徑的每一米的壓損
所以在設計上，一般主管（直徑較大管件）管內設計風速可在9-15M/S
中段管件（直徑約在30-60CM), 設計風速建議在7-9M/S
尾段管件（直徑約在10-25CM)，設計風速建議在3-6M/S

## Slide 24: 通風基本概念
風管直徑
等摩擦係數法
等風速法
風管尺寸的設計， 常使用下列兩種方法：
摩擦係數
風管直徑
風速
每公尺長度風管的摩擦損失係數mmAq/M
每公尺長度風管的摩擦損失係數mmAq/M
風量
風量

## Slide 25
耗電費用計算
假設從系統中省回1KW的電力，一年可以省多少電費：
365天 x 24小時 X 1KW x 2.9元 = 25404元
“節省1KW電，就可以省2.5萬的電費“
分類 |  |  |  | 夏 月 (6/1至9/30) | 非夏月 (夏月以外時間) | 
基本電費 | 裝置契約 |  | 每瓩每月 | 137.50 |  | 
 | 需 量 契 約 | 經常契約 |  | 236.20 |  | 173.20
 |  | 非夏月契約 |  | - |  | 173.20
流 動 電 費 |  |  | 每 度 | 2.95 |  | 2.87
低壓供電
電力用電：非時間電價
單位：元
電度

## Slide 26: 離心風機風輪的最佳化
華億通風設備有限公司
同容積
同轉速
同風量
但是壓力
不一樣
壓力大
壓力小
如何製作出一個風輪，運轉後在固定轉速下, 不會有風量超過需求值或是風壓超過需求值，這樣就是最佳化的設計

## Slide 27
將單片的後傾式葉片, 改成機翼的造
型, 氣流通過而產生的昇力. 其分力可
變成轉動力量的一部份
華億通風設備有限公司
翼截式離心風輪
翼截式可提高風機效率

## Slide 28: 性能曲線表的補充
設計點
風量 vs 靜壓 + 風量 vs 軸動力 + R阻力曲線(系統) + 風量 vs 效率

## Slide 29: 性能曲線表的補充
設計點
操作點
效率下降
設計點與操作點的偏移

## Slide 30: 補充
華億通風設備有限公司
很多人都常問我一個問題.
我都已經用了變頻器了, 過大的風量, 過大的壓力, 都已經用變頻調下來了. 風機還需要改嗎????????
答: 完全兩碼子事．
降頻是省掉設計過量的部份，會省很多電，但60hz時效率是 50%, 降到40hz，效率還是50%.......(30hz....相同)
換風機或風輪提高效率，是另一回事
註: 上方變頻器圖片由台達電子提供

## Slide 31: 軸流風機葉片的特性
華億通風設備有限公司
葉寬的差異
(增壓)
葉形的差異
Q=AxV
葉片數的多寡
(增壓能力)

## Slide 32: 軸流風機葉片的數量
華億通風設備有限公司
利用不同的葉片寬度、葉片數，來推出效率及耗電率，當作選機參考值。
3.78

## Slide 33
華億通風設備有限公司
FEG：風機效率，FMEG風機及馬達的綜合效率
購買節能標章的風機，並不一定使用在最佳效率點。
工業排風扇類別 | 認證型式 | 節能標章基準
軸流式風機 | 單一產品 | 
 | 系列產品 | 
後傾式離心風機 | 單一產品 | 
 | 系列產品 | 
前傾式離心風機 | 單一產品 | 
 | 系列產品 | 
資料來源：能源局節能標章全球資訊網(https://www.energylabel.org.tw/)

## Slide 34: 最佳化風機的選擇
華億通風設備有限公司
左方照片實例,
同一個系統, 配置兩台風機, 一台備用. 左邊的風機是依實際風量壓力需求而配置的風機. (低風量高壓力)
效率高達 78%, 實際耗電 5.2kw
而右邊風機是拿倉庫不用的風機來當備機. 因為是中風量, 低壓力, 利用轉速增高來達到需求.
運轉效率只有 52% 實際耗電 7.8kw
兩台耗電差異 2.6kw, 若兩台是交替使用, 則耗電大的一台, 一年中有半年的運轉時間, 會多耗: 3.3萬元電費
風機的價格, 不含馬達約3.8萬元.
也就是一年多一點的時間, 就會省回一台風機
有太多實例, 為了不浪費而使用不適用的舊風機, 但實際上, 卻更浪費電力.

## Slide 35
傳統的冷卻水塔葉片, 有寬幅薄片式(上左), 還有小幅鋁鑄機翼型(上右), 廠商在選用葉片型式時, 還是把成本納入最終的考量, 而並非以省電效能為主.
國外在十多年前, 已經以省電為目的,
開發出多種高效能葉片, 以鋁擠型,
厚且寬的葉片翼型來提高效率.
本公司目前也已投入生產此高
效型葉片, 以提供客戶節能省
電及減噪音的需求.
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良

## Slide 36
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良
水塔 噸數 | 風車 直徑 mm | 風量 CMM | 葉片數 | 馬達 HP | 靜壓 | 它牌 軸馬力 HP | 轉速RPM | 華億 軸馬力 HP | 葉 片 數 | 軸馬 力差 HP | 一年省電費用 NT$
125 | 1500 | 840 | 4 | 5 | 8 | 4.10 | 410 | 2.75 | 4 | 1.35 | 25234
150 | 1500 | 995 | 4 | 5 | 8 | 5.60 | 410 | 3.68 | 4 | 1.92 | 35888
175 | 1700 | 1135 | 4 | 7.5 | 10.5 | 6.64 | 380 | 4.40 | 4 | 2.24 | 41870
200 | 1800 | 1340 | 4 | 7.5 | 10.5 | 7.17 | 380 | 5.32 | 4 | 1.85 | 34580
225 | 2000 | 1540 | 4 | 7.5 | 11 | 7.50 | 350 | 5.92 | 4 | 1.58 | 29533
250 | 2000 | 1690 | 4 | 10 | 11 | 9.31 | 350 | 6.78 | 4 | 2.53 | 47290
300 | 3000 | 1850 | 4 | 10 | 11 | 8.37 | 292 | 6.71 | 4 | 1.66 | 31028
350 | 3000 | 2200 | 4 | 10 | 11 | 9.01 | 292 | 7.90 | 4 | 1.11 | 20748
400 | 3400 | 2600 | 4 | 15 | 11 | 12.03 | 235 | 9.41 | 4 | 2.62 | 48972
450 | 3400 | 2600 | 4 | 15 | 11 | 12.03 | 235 | 9.41 | 4 | 2.62 | 48972
500 | 3400 | 2800 | 4 | 15 | 11 | 13.21 | 235 | 10.12 | 4 | 3.09 | 57757
600 | 3600 | 3500 | 4 | 20 | 11 | 16.97 | 292 | 12.65 | 4 | 4.32 | 80748
700 | 3600 | 4000 | 4 | 20 | 11 | 20.34 | 292 | 14.60 | 4 | 5.74 | 107290
800 | 4300 | 4800 | 6 | 30 | 12 | 24.71 | 235 | 18.62 | 5 | 6.09 | 113833
900 | 4300 | 5200 | 6 | 40 | 12 | 27.43 | 235 | 20.14 | 5 | 7.29 | 136263
1000 | 4300 | 5500 | 6 | 40 | 12 | 29.54 | 235 | 21.39 | 5 | 8.15 | 152338
冷卻水塔改用華億高效率機翼葉片節電費用比較表電費 2.9 元/度,24時/天 360天/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良
更換前 更換後
規格: H-1000. 規格為 250-C4, 風機風量 1690CMM, 葉片直徑 2000mm, 馬達為10HP-4P
更換前:
出口一米噪音 86分貝
出口風速 10.52m/s
運轉電流 12.1A
更換後
出口一米噪音 73分貝
出口風速 10.77m/s
運轉電流 10.2A
技嘉大樓管委會水塔安裝實例
(減噪音案件, 但也能省電)

## Slide 38
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良
家樂福重新店試裝後測試報告
水塔機型為LRC-350x4
試裝最右邊#4風扇, 然後和隔壁的#3風扇做比對測試
原
葉
片
新
葉
片
更換

## Slide 39
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良
規格: 直徑3030mm, 風機風量 250000 CMH, 馬達為25HP-4P皮帶傳動. (共18組風扇)
更換前:
出口一米噪音 92分貝
出口風速 7.6m/s
運轉電流 21A
更換後
出口一米噪音 76分貝
出口風速 8.8m/s
運轉電流 19A
安碁資訊水塔安裝實例
減噪音案件, 但也省電
葉片降噪原理說明

## Slide 40
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
補充-冷卻水塔葉片的改良
規格: 直徑1390mm, 風機風量 63000 CMH, 馬達為7.5HP-4P皮帶傳動.
更換前:
出口一米噪音 93分貝
出口風速 13.6m/s
運轉電流 12.1A
更換後
出口一米噪音 79分貝
出口風速 14.6m/s
運轉電流 9.4A
統一楊梅水塔安裝實例減噪音案件, 但也省電
更換前 更換後
本案共換18組水塔
本案業主原本已換了來自印度的FRP節能葉片，又因噪音問題請本公司再去換葉片

## Slide 41
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
另外 一種成本較高但效率更好的冷卻水塔節能葉片
一體成型真空灌注FRP高鋼性節能葉片
中龍鋼案例直徑28英呎, 風量30000CMM, 省電16%

## Slide 42
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
另外 一種成本較高但效率更好的冷卻水塔節能葉片

## Slide 43
華億通風設備有限公司
風機製造技術的影響
另外 一種成本較高但效率更好的冷卻水塔節能葉片

## Slide 44
很多設計者為了能保證達到使用者的需求, 加了一定量的安全
係數, 而錯誤的經驗傳承, 常造成非成大的over design.
在標準的設計中, 需求風量加大 10-15%為合理數值, 但也有些設
計者加大到 30-50% (沒有把握的設計)
採用上述已加大的風量值來計算管路壓損, 算出的壓力需求值, 一般
都會加 20-25%安全係數. (若有因為不懂系統效應的原理, 而有失敗經
驗者, 往往會加更多的安全係數, 加到40-50%例子, 屢見不鮮)
最後使用上述的風量, 風壓來計算需求動力, 又加了20-30%的安全係
數來選取馬達. 而風機製造者, 出貨配置也多把這些多餘電力耗光.
(這些在使用者接手後, 都需要再重新測量調整, 才能去除這些無謂
的浪費----但有多少人曾做過呢?)
華億通風設備有限公司
通風系統的over design

## Slide 45
華億通風設備有限公司
風門的開度對風量的變化
風門開度比例和風量比例, 並不成正比, 如左邊的曲線表.
(但不同的風門, 也會有些差異性)
例如, 風門開度50%, 風量約縮減成原風量的 80-85%.

## Slide 46
華億通風設備有限公司
系統診斷：重新測量
使用者接手後，需要重新測量調整，才能去除無謂的浪費。
 | 標準安全係數 | 錯誤經驗傳承
需求風量 | 10~15% | 30-50%
需求靜壓 | 20-25% | 40-50%
選取馬達 | 20-30% | 
但有多少人曾做過呢？
正確測量，才有正確數據

## Slide 47
補充說明
華億通風設備有限公司
交流馬達+變频器，系统的效率是下降的還是升高的？
很多變頻器廠商只在型錄規格上標出全載時的效率, 約在 92-95% (依廠商的不同而異)
但若使用在低頻時的效率呢???????
使用到低頻時, 效率變差時, 耗電變大時, 到底時變頻器變差, 還是馬達變差.
由廠商方面聽來的訊息, 也是 ????????
如何找到最佳的配合呢 ??????

## Slide 48
有四種狀況我們可以減小風量.
原有的系統的洩漏風量太大, 我們可以透過系統管路的查核, 找出漏風處, 加以改善. 若改善了漏風量, 我們可以降低原有風機的風量,, 可以明顯的減低電力負荷. (在減少風量也可同時減小壓力需求,整體耗電有減低三次方比的效果)
在不同時間, 可能需求的風量值不同, 如尖峰時段與一般時段, 一年四季的氣侯不同, 白天及夜晚的不同…. , 可以透過實際的了解, 而加裝定時控制及變頻控制來省電.
華億通風設備有限公司
減小風量的省電

## Slide 49
三. 設計初期, 己經有過量的設計值-
一般設計師在設計系統需求值, 會加一定量的安全係數, 以避免因為安裝不當(漏風), 或系統變更(管路改變而造成的壓損) , 而產生風量或風壓不足的現象. 使用者在實際操作時, 可以依操作狀況, 重新量測, 再把多餘的量, 重新調整(減少), 就可以把不必要的電力節省回來.
其他例子: 排熱風量, 管內搬運風速,等
華億通風設備有限公司
減小風量的省電
風機定律:
風量和轉速的一次方成正比
靜壓和轉速的二次方成正比
耗電和轉速的三次方成正比
現有系統
每減少10%風量
可省電力33%

## Slide 50
四. 風量分配不均. 使用者並未想到去修正管路設計, 或是重新
調整風量分配. 只一味的加大風機風量而造成的浪費.
華億通風設備有限公司
減小風量的省電
若能對空氣的分佈能有更好的設計. 則省下的電力將非常可觀. 如國外的纖維風管系統就是一個好例子
25HP改成30HP
只要加1HP

## Slide 51
華億通風設備有限公司
補充說明

## Slide 52
布風管送風系統: 低壓損, 均勻分佈 (超過30年的實例)
華億通風設備有限公司
減小風量的省電
設計系統壓力都在12-20mmAq之間, 依射程距離而定
為了有更好的送風均勻分布
近年來由歐美開發纖維布風管系統

## Slide 53
華億通風設備有限公司
纖維布風管的優點說明
重量輕, 省運費
安裝及拆除都容易
不冷凝結露
不必塗裝
不會銹蝕
不會刮傷或撞凹
更乾淨衛生, 部份產品具抗菌成份
有吸音效果,並防止風切噪音
減少風流 摩擦阻力
更高效率的通風品質所以省電 ; 較好的空氣分佈能簡化設計,所以省錢.
不僅提供更優良的通風品質, 布質風管美觀,容易與現場設備互相配色,更達美學標準

## Slide 54
華億通風設備有限公司
纖維布風管的優點說明
三種出風方式
低速(表面透氣不開孔)
高速(遠射程-最高可達
48公尺)(0.25m/s)
舒適(微孔, 最多可開12排出氣孔, 吹向任何方向, 均勻, 最前方和最後方可保證差異小於10%)

## Slide 55
華億通風設備有限公司
纖維布風管的優點說明
當空調的送風均勻度做的好時, 回風管是可以省略的

## Slide 56
華億通風設備有限公司
纖維布風管的優點說明
金屬風管受限較多, 重量大, 移動不方便, 吊裝不易. 所以不容易有布管這種效果.
拉近風管與地面的距離, 可加大流速, 產生體感溫差, 且不需浪費過大的風量去吹較高層的區域

## Slide 57
華億通風設備有限公司
纖維布風管的 實例
世大運選手村餐廳

## Slide 58
華億通風設備有限公司
纖維布風管的 實例
五股工商展館-大場地, 輕量化吊掛在中間區域
展場空間80公尺X80公尺, 僅有兩側牆有風管加高速溫口送風, 中間區域永遠都吹不到, 溫度很高. 想改善, 但中間的屋頂支架無法承受金屬風管的重量, 最後增加布管改善, 效果明顯.

## Slide 59
華億通風設備有限公司
纖維布風管的 實例
新竹某紡織廠
棉廠/製瓶廠-以可清洗及省電為主
棉五廠
棉二廠
棉七廠
製瓶廠

## Slide 60
華億通風設備有限公司
纖維布風管的 實例
板橋體育館-
以均勻送冷氣, 省電為主
未採用布管前, 空調出風僅由左右兩側觀眾席上方鍍鋅風管出風. 因空間大, 僅有觀眾席的冷氣夠冷, 中間球場溫度高, 無法有效的供應冷氣到球場區
高雄軍方某基地空調廠房-
以均勻送冷氣, 省電為主

## Slide 61
華億通風設備有限公司
纖維布風管的 實例
華億通風辦公室
最開頭及最末端的風口直徑相同的情況下.
風速都為 4m/s左右.
均勻度100%

## Slide 62
正確的氣罩設計(局部排氣)
華億通風設備有限公司
良好的氣罩設計, 可以減少抽風量, 也就可以減少耗電的需求.
重點:
儘量接近污染源
覆蓋面積正確
減少風量的省電

## Slide 63
華億通風設備有限公司
減少風量的省電
正確的氣罩設計(局部排氣)
若擋住兩個面，或高度降到原來一半，則只要一半的風量就可達到原來的效果，耗電是原來的0.53＝0.125
如果原風機是20HP，會降成2.5HP，節省17.5HP， 一年可省電費33萬。
氣罩的設計風量計算
風量 Q = 1.4 x P x D x V
其中: P為氣罩的周長
D為氣罩離污染源的高度
V為捕集(捉)風速
重點:
儘量接近污染源
覆蓋面積正確
氣罩尺寸的設計: 標準設計, 氣罩截面積需有污染源氣流截面積的1.25倍為宜.
過大的截面積, 也會造成風量加大, 耗電力大的問題

## Slide 64
華億通風設備有限公司
減少風量的省電
正確的氣罩設計(局部排氣)
實驗室排氣櫃
上圖摘錄自談排氣櫃性能
勞工衛生組 王順志副研究員

## Slide 65
常常有些風管系統, 因為設計不良或是現場監工不良,及操作保養不當. 而使風管系統有很多不該有的壓力損失. 可詳見本公司的空調通風節能簡報中有很多例子說明.
而最常見的有:
1.不良的彎頭設計: (我們可以透過改良彎頭轉彎半徑, 及增加彎頭內導風片來減小壓力.)
2.不良的出風及入風位置.
3.過小尺寸的風管系統, 包含管徑, 開口尺寸等. (節省風管成本, 或是搬運風速設計過大)
4. 管件的保養不確實, 如濾網的更換, 盤管鰭片的堵塞……
華億通風設備有限公司
減小壓力的省電
風速每增加10% (1.1倍), 靜壓增加量為風速的平方倍 (1.1)^2 = 1.22
耗能也會增加1.22倍

## Slide 66
風管的壓損改善, 也可以直接反應到耗電量, 每減少10%的壓損, 也可減少10%的電力需求.
華億通風設備有限公司
減小壓力的省電
12m/s– 10.1mm壓損
12m/s– 2.6mm壓損
12m/s– 1.03mm壓損

## Slide 67
本公司開發簡易風管計算軟體及風機選機軟體，加上系統的診斷及重新設
計，以最佳化為目標．通常能配合使用達到二至三成以上的節能電費節省
華億通風設備有限公司
使用簡易軟體配合

## Slide 68
華億通風設備有限公司
系統效應的補充說明
形成均一速度剖面線所需的風管長度稱為有效長度.
定義100%的”有效風管長度”, 當風速低於 12.5m/s 時, 最小要為2.5倍的等效風管直徑。當風速大於12.5m/s時每增加5m/s時, 要增加一個風管直徑。
AMCA201
風車與系統
有效長度的60%以下, 影響就開始變大

## Slide 69
風機入風口及出風口的配管的重要性
不只是系統效應而已喔!!!
下列三項常發生於風機安裝的問題,
除了增加壓損, 還會明顯減低風機
的運轉效率.
1.風機入口不順
2.風機出口不順
3.風機入口產生渦旋

## Slide 70
單吸離心風機上的出口彎頭效應
位置A
位置B
位置C
位置D
入風口
%有效風管長度
出口不順

## Slide 71
風機出口不良的配置

## Slide 72
風機出口不良的配置/應修改風管位置

## Slide 73
風機出口不良配置
為了要把排出的廢熱導向上方.
直接在風機出口加彎頭
機房空間很大, 又沒有其他設備
若將風機往前移, 出風方向改左側,
可以讓風直接上吹, 可少3個彎頭

## Slide 74
風機出口不良配置
為了閃消防水管, 風機偏移.
但開孔位置不能變. 所以出口有連續三彎, 且都逆向.
軸流風機出口不良, 很容易造成性能大輻下降
壁扇出口加裝不良的防雨彎頭, 風量剩1/3

## Slide 75
不良設計的風機入口管/出口管

## Slide 76
兩台風機系統相同,但左邊風機風量僅有右邊風機的 70%
風機入口管不順

## Slide 77
風機入口旋渦使側向進風口受阻
正常的做法
異常的做法
(風量降了35%)

## Slide 78
在風機的教育訓練課程中, 有一專題為系統效應, 很多設計者在配置風管管路時, 並未注意到這些影響, 所以會造成後續很多的電力浪費, 我們在此舉一些課程內容中的狀況來做說明.
一. 入口渦漩
華億通風設備有限公司
減小系統效應的損失
風機入風口若是進風不順, 則直接影響風機的效率, 其影響之大, 有可能從15% ~ 60%
所以不得不注意風管的配置.
若能有足夠的距離, 而使氣流能平順的進入風機入口, 則風機即可發揮最佳的效率.
最怕遇到和風機旋轉方向反向的旋渦

## Slide 79
入口渦漩
華億通風設備有限公司
減小系統效應的損失

## Slide 80
有時, 在設計上, 為了配合機房的需求, 或是使用單位希望不要有太多台風機, 會造成
維修人力的增加. 所以把多台風機集合成一台.
我們用一個簡單例子來說明, 在同一個空間, 用不同的方法設計, 最後有不同的耗電
華億通風設備有限公司
多台風機和滙整成一台風機
實際耗電詳見下頁計算

## Slide 81
我們再來看下圖這個系統. 假設風量為200CMM, 而分為兩個出口, A, B, 風口出風皆為
100CMM, 當管路到達A所需的靜壓為50MM, 而由分叉點到達B所需的靜壓值50MMAQ.
若我們使用一台風機(上頁左圖). 則需求風量為200CMM, 靜壓為 100MMAQ, 耗電為: 200x100/6120/0.7 = 4.7KW
若在管路B段落另增一台接力風機(上頁中圖), 則總耗電為: 200x50/6120/0.7 +100x50/6120/0.6=2.33+1.36 = 3.7 KW
若分成兩台風機兩組管路(上頁右圖): 總耗電為: 100x50x2/6120/0.7 = 2.35KW
華億通風設備有限公司
適當的風機配置及管路配置
50mmaq
50mmaq
100cmm
100cmm
200cmm, 100mmaq
採用兩台風機或
加入一台風機串聯
風機耗電=風量x靜壓/6120/風機效率/傳動效率

## Slide 82
當使用一台風機對應多系統, 會造成相當大的浪費. 但過去設計者,
並沒有在此做很大的探討. 常以方便性當成主要設計原則. (多台風機
需要更多的維修保養的人力及物力)
也有些系統是因為進風口或排風口只能集中一處, 所以設計上採用單
風機對多系統. 但如果設計好的話, 也可以減低電力的浪費.
以下, 我們用同一個例子，分兩個方案來採討節能的設計
華億通風設備有限公司
適當的風機配置及管路配置
註: 當有風機系統要合併, 要注意高低
壓分流的設計方式

## Slide 83
以一個頭份石化廠的實際案例. 來說明單風
機對應多系統的問題:
華億通風設備有限公司
適當的風機分段及管路配置
風機規格風量500cmm, 靜壓 1250mmAq, 200hp
現場配置 一台運轉, 一台備用.
輸送外氣到鍋爐系統的三個點
A點: 送外氣. 風量 300CMM,
靜壓 150MMAQ
B點: 氣密用途, 風量 50CMM,
靜壓 900MMAQ
C點: 燃燒機補氣, 風量150CMM
靜壓 1100MMAQ
原單台風機耗電130KW(174HP)
(靜壓效率 78%)
一台為備用機

## Slide 84
華億通風設備有限公司
適當的風機分段及管路配置
因為現場空間可以配在入口側. 不需要統合成一台而放置於地面層.
若可以分成三台風機個別送氣進系統. 三台風機也都以相同的效率78%來設計, 則馬力消耗如下：
A: 9.5KW
B: 9.5KW
C: 34.6 KW
A+B+C = 53.6 KW
和現有的電力 130KW相比，可節省76.4KW
一年可省電費 194萬

## Slide 85
去現場評估的重點:
我們去查看現場, 最重要的是要能找出可以改善的空間, 若是一個系統不能有很大的改善效果, 是沒有甲方會願意做這樣的投資.
所以有些系統相對的是較不重要的:
使用時間很短的系統.
巳經使用很高效率的設備
使用電力很小的系統.
系統風管很短, 壓力很小. (相對耗電量低)
華億通風設備有限公司
現地勘察評估要點
備妥檢驗表, 一步一步查驗數據:
1.量測同一風機系統實際的進風量及出風量. 若差異值大, 則表示系統漏風太多, 可以有改善的空間.
2.查看風管系統, 是否有不良的彎頭而造成太大的壓損.
3.查看所使用的風機, 若是使用本地產, 入風口短且流線形不佳, 製造水平低者, 有很大的改善空間.
4.依前述的檢查, 及之前的效率比較說明. 若是可以有50%以上的效率改善空間, 都值得處理.
再依現場所量測的數據. 做一份效率改善報告,
以改善後的效率差值來計算耗電量及電費節省. 依實際的操作時間來推算所節省的費用.
若是投入的金額, 可以於1-2年回收者, 都是值得投資.
下頁將舉實例的數據來做說明:

## Slide 86
現地勘察評估要點
華億通風設備有限公司
測試開孔位置
當現場需要量測風機的性能時, 需以下列方法
量測風機靜壓: 需在風機出口及入口, 人可達到的位置開孔, 量測後, 出口壓力減入口壓力即為風機操作靜壓. (註, 出口為正壓, 入口為負壓)
風量量測位置, 可在氣量較少亂流的位置量測. 儘量避開彎頭或變徑管. 找直管段為佳. 通常若能避開亂流, 距離有管徑的2.5倍以上, 就是較好的位置.
一般以12-15MM的鑽頭在風管上鑽孔, 再加上右上方的測量孔蓋 (以制攻
螺栓鎖上即可.
測試時, 如右下方照片, 以皮氏管或風速計伸入量測
風管開孔建議位置如下頁:
此風機出口彎管多, 不易量風速, 所以由入口位置量風速(換算風量用)
量靜壓的開孔位置, 到風機之間若有彎頭或變徑…
等會產生壓損的元件, 可以在量測後, 利用查表計算該元件的壓損再加回去.
出口靜壓量測孔
入口靜壓量測孔
同時可量測風速