## Slide 1: 鍋爐與熱泵 系統節能 應 用 技 術
中 山 大 學 機 械 系
黃 仁 智

## Slide 12
針對醫院易疏忽之鍋爐效率、冷凝水回收和袪水器的洩漏， 管理和操作上的改善，使整個蒸汽系統更有效率， 進而達到節約能源降低成本。提高鍋爐效率：鍋爐效率好壞直接影響 耗油/氣量， 新 鍋爐不一定絕對有較高的鍋爐效率，一部高效率鍋爐不僅 系統設計要好，還須有優良的操作管理人員，鍋爐基本操作參考:
1.降低排氣溫度：排氣溫度一般比所產出蒸汽溫度高約20-40℃，排
氣溫度太高可能是傳熱面積不足、積垢&後燃等，降低排氣溫度的
方法有提高熱傳效率或增加熱傳面積，如:定期清潔爐膛，加裝空
氣預熱器或節熱器等(注意使燃油霧化良好，避免後燃現象)， 每
降低排氣溫度20℃可節約1% 燃料。
2.減少排氣含氧量： 理想的鍋爐過剩空氣量，於高負載時，排氣含
氧量應在3〜5%，過多的空氣量造成燃料部份熱能為空氣帶走，排
氣含氧量降低3%可節約1%燃料。但空氣量不足會造成燃燒不完全&
排氣冒黑煙等問題， 不完全燃燒可由檢測排氣之一氧化碳含量來
判定。排氣含氧量亦隨鍋爐負載有所不同， 燃燒進氣量之調節，
應於高負載時(大火)調降進氣量在最低量， 此進氣量使鍋爐在高
低負載變化時，空氣量不會有不足或過大的現象。

## Slide 13
3.加強保溫：爐體保溫良否直接影響鍋爐效率，保溫正常則爐體表面
平均溫度須不超過室溫30℃，鍋爐房“風速及外氣溫度”也會影響
爐體表面熱散失量。
4.預熱燃油：為提高燃燒效率，必須預熱燃油(降低黏度)使其霧化完
全，而燃油霧化預熱溫度範圍在80〜120℃之間。
5.改善飼水品質：鍋爐水經蒸發濃縮後，爐水中不純物比例增加，
常造成水側管路結垢、腐蝕等問題，鍋爐飼水均須軟化處理或儘量
利用回收之冷凝水做為飼水來改善水質，另如提升飼水溫度也可降
低燃料使用量，溫度提升約60℃可降低燃料量約1%。
6.避免鍋爐低負載運轉：低負載使爐體“表面熱損失”增加，造成鍋
爐效率降低，如常以小火運轉，應考慮“改小燃燒器”或更換容量
較小之鍋爐，使得鍋爐有較佳之效率。

## Slide 14: 熱 泵 原 理
冷氣機的學名又稱為「熱泵」，利用壓縮機的熱力循環原理(朗肯循環)來產生移動熱能的作用。
朗肯循環主要由四個組件構成： 壓縮機、冷凝器、蒸發器與膨脹閥，內部充滿冷媒，冷媒蒸氣受壓縮機壓縮 產生高溫高壓蒸氣，流入冷凝器(排熱) 凝結成冷凝液，經一膨脹閥流入蒸發器內蒸發成蒸氣，而產生吸熱效應(冷氣效果)，蒸氣再被壓縮機吸入 繼續進行壓縮，構成一循環迴路。
整個現象是：熱能在蒸發器處被吸收，然後在冷凝器處被排出(收集與利用)，構成一個熱的移動。
使用要點：操作條件(氣溫、濕度)、性能系數(COP)、可靠度。
能量不滅原理，熱泵在移出熱能(QL)的過程中，最後被排出並收集應用的熱能(QH)會高於輸入電能(We)的好幾倍(約3〜6倍)，就好像是一部「能量放大機」，因此可以達到節約能源的目的。

## Slide 17: 熱泵 熱水器 之優點
根據台大新能源中心數年協助國內業者開發家用熱泵熱水器，可置於室外，自大氣擷取熱能。此熱泵熱水器的性能測試結果，氣溫25℃時，COP(熱水吸熱量/耗電量)可達 2.6，與電熱水器比較相當於減少約65%耗電(假設電熱水器效率90%)，與瓦斯熱水器比較，將耗能全轉換成初級能源，較易得知能源節約效果。
COP為2.6表示每輸入1kW電能，熱水可以獲得2.6kW之加熱量。
以瓦斯熱水器而言，熱水欲獲得2.6kW之加熱量， 瓦斯燃燒熱需為 3.25kW(假設能源效率80%)，為發電1kW， 發電廠必須燃燒能源 2.8kW(台電電網發電效率0.36)，故熱泵熱水器比瓦斯或燃油熱水器可以節省16%的初級能源。 也就是說，熱泵熱水器確可節約能源，尤其是與電熱器比較(省 65%)。如果熱泵熱水器的 COP可以提高至3.0以上(較大型機組)，則可比瓦斯熱水器節省約57%以上的能源。

## Slide 20: 熱泵熱水器 熱 源 種 類
依熱源型態可分：空氣源、水源、地熱源及太陽輻射源等四種。
(1) 空氣對空氣取熱型 (air-to-water)：大氣、冷房
(2) 水對水取熱型(water-to-water)
․空調系統冷卻水(冰水機廢熱)
․製程廢熱水(無塵室, 殺菌爐….)
․空調冰水(冷房)
(3) 地熱源型 (Ground-coupled)：地下水、地底熱源
(4) 太陽輻射源 & 大氣熱源型：雙熱源
一般熱泵“製熱效率”COP 高低，視機型、大小別有差異：
空氣對水熱泵COP〜3.5-6.3，易受外氣溫度影響。
水對水熱泵COP〜3.8-6.0，受熱水槽及冰水溫度影響。

## Slide 21: 各行業 熱水負荷 估算
熱泵系統三種應用類型：空調(暖房)、淋浴或洗滌用水(熱水)以及泳池加溫，各類建物因用途不同可能的應用方式也不同。
宿舍用熱泵提供人員洗浴熱水；醫院類包含暖房空調、洗滌；旅館飯店類型可能包含三者。熱水負荷量估算有點複雜，不同的場合有不同的熱水負荷需求，以下依宿舍、醫院、飯店類型來說明。
1.宿舍類型：一般僅供淋浴熱水(不考慮盆浴的狀況)，熱水溫度約
50~55℃，採用空氣對水熱泵，因宿舍建物空調系統大多不是
中央系統，即便為中央系統，冬季也多停轉，若規劃為水對水系
統則回收熱源受限制。
2.醫院類型：依洗浴熱水及暖房條件、醫院類型、建物規模及空調
使用模式來設計，如24小時營運且空調亦整年供應的條件下，可
考慮規劃採用水對水熱泵系統，原因為(1)設備利用率高，產製
熱水的熱源來自冰水回水廢熱(空調系統排熱)，因此在熱泵運轉
時，回水溫度會降低，冰水機負荷亦減輕；(2)熱水的使用隨季
節有變化，冬季熱水用量較大，水對水系統應考慮冬季空調系統
排熱量是否足夠產製所需熱水。

## Slide 22
3.飯店類型：除供應洗浴、暖房外，泳池或SPA池加溫及恆溫亦可
應用熱泵系統。飯店場合多有中央空調冰水系統，負載亦為24小
時，可採水對水熱泵，考慮其供應洗浴時之熱水負荷，有盆浴狀
況時，每人日使用水量較淋浴狀況為多。若以盆浴條件計算單日
使用水量可能達淋浴條件的2~3倍，對於熱泵主機容量及儲水槽
容積設計而言，過大的設備容量表示投資成本高，另外，空間問
題也要克服，因此飯店熱泵系統改建規劃應由可用的空間出發，
不必依日用水量設置儲水槽。
★ 輔助加熱器設計：系統設計時必須考量設備可能經歷保養維修，
或故障停機，甚至因氣候造成設備製熱能力不足，需藉由替熱
源補足熱水供應。案例留用既有設備是常見的作法，既有設備
是否堪用，保養維修衍生的費用會影響投資回收年限。若既有
設備已達年限或不堪用，可考慮換裝小容量設備，或直接於既
設或增設之儲槽，安裝浸入式電熱器，安裝方便且成本較低。

## Slide 23: 醫 院 案 例
醫院安裝熱泵系統(節約能源)案例很多，以花蓮門諾醫院為例，該醫院改裝前熱水系統如下：
․仁愛樓：病床數 144 床，原有熱水儲槽二座共 6,000 公升。
․恩慈樓：病床數 238 床，原有熱水儲槽二座共 9,500 公升。
․平安樓：病床數 443 床，原有熱水儲槽三座共 9,000 公升。
原系統：柴油蒸汽鍋爐2台，交替運轉，平均費用每月約420,000元。
新增熱泵系統 : 仁愛樓：空氣對水 SAHP-010 一台
恩慈樓：空氣對水 SAHP-020 一台
平安樓：水對水 SWHP-020 二台
▇ 空氣對水熱泵產生空調亦導入配電室、機房使用，節省空調費用。
水對水熱泵與原有冰水主機結合降低冰水主機負荷。

## Slide 25: 安 養 中 心
台北三芝XX教會附設安養中心案例 :
安裝前 : 柴油熱水鍋爐，因油價上漲&購油負擔，改為1台「空氣對水式」熱泵供應熱水，既設柴油熱水鍋爐加熱為輔。
改善前 :每月柴油量：5,000公升(油單價：23～24元／公升)每月費用約：117,500 元
改善後 :「空氣對水」熱泵1台(電力14.1kW); 熱水輸出：190,000Btu/hr;
冷氣輸出：131,000Btu/hr。
熱水儲槽：8,000公升二座，共16,000公升(16噸)。
▇安養中心位於海邊，鹽份高，故該熱泵熱水系統的機組外殻採 高抗腐不鏽
鋼 316，用銅鰭片抗腐蝕，非常適用於鹽份高的氣候， 配管及零配件亦用
不鏽鋼，不論耐候性、耐用性、品質要求皆非常高。

## Slide 26: 熱泵 性能係數COP 可達 多少？
(1)熱泵設計是利用冷媒於蒸發器吸收大氣中或水中(低溫熱源)的熱能並將之
轉換於冷凝器加熱水溫(高溫熱源)，並同時供應低溫空氣來冷卻、除溼，
達到以低能源輸入(Kw)同時供應冰水、冷氣(QE)及熱水(QC)。
(2)空調性能係數COP=空調能力QE/壓縮功KW，空調1kW約可產生2kW的冷氣，
故一般冷氣的性能係數COP為2.0，而熱泵熱水系統性能係數COP=空調機
COP+1(可達到3.0或更高，COP越高表示效能越好)。
(3)如果在分析熱泵熱水系統的效能時，也考慮所提供額外冰水或冷氣的話，
熱泵熱水系統的總性能係數COPt(熱泵COP+空調COP）更可達到4.6。
(4)電熱水器的效能為1.0，而熱泵熱水系統之性能係數可達3.0，因此可節省
相當多的費用。

## Slide 27: 冬天 熱泵可供應 足夠熱水嗎?
無論 空氣對水或水對水熱泵，熱源的穩定是維持設備效能的重要關鍵，因此在規劃時就應該考慮何處有較豐富的熱源，且該熱源不因季節大幅變動。若無合適熱源應考量替代方案，以空氣對水熱泵而言，設計時加熱的時間與機組容量應考量台灣地區特殊氣候，僅在冬季偶而才有氣溫低於10℃的情況發生，故可加大設備容量來縮短加熱時間，或另搭配鍋爐&其它輔助加熱設備來彌補偶而之不足，這樣全年便可供應足夠熱水。

## Slide 28: 水垢問題 如何處理？
相較於以“燃燒方式”產生熱水的設備，熱泵主機藉由冷凝器進行熱交換，故熱交換表面溫度較燃燒爐低，相對結垢也較輕微。但除了表面溫度的因素，水質硬度高也會容易造成結垢，影響設備效能。須定期清刷冷凝器熱交換表面，尤其對採用板式熱交換器之機組。另也可採用物理方式之水質處理設備，可有效防止水垢於熱交換面形成。無論如何，定期清潔維護是最重要的。

## Slide 29: 熱 泵 保 養 及 維 修 重 點
(1)日常保養:(A)電路系統保養: 電線接點之清潔/ 電線接線螺絲上緊/ 檢查電壓、電流是否
正常/ 每年至少檢查一次控制保護裝置設定，修定設定值。
(B)清潔：灰塵太多是機械發生動作不正常之原因之一，須經常注意清潔，即可
防止故障。
(2)季節性檢查:(A)檢查電氣連接螺絲是否鬆脫。
(B)接通主電源。(C)檢查水管路並清洗管路。(D)清潔機組之灰塵。
(3)空氣濾網：空氣濾網因灰塵，油污附著，必需定期保養。正確保養方式是以吸塵器清除污
垢、灰塵。在有油污、蒸氣的地方(特別是廚房)，必需安裝鋁質濾網。因鋁質
濾網才可以用熱水清潔劑或是清洗機加以清除油污和污垢。
(4)風扇保養：每六個月在風扇馬達潤滑孔上加潤滑油。不同粘度之潤滑油可導致軸承問題，
且不要過度潤滑。
(5)蒸發器鰭片清洗：蒸發器的灰塵可以吸塵器清除，其他像廚房油污，油漆分子或輕微脫落
物可用清潔劑(不含漂白劑)噴灑鰭片加以清洗。在過於髒圬的情況才用“蒸發
器鰭片專用清洗機” 清洗。鰭片在清洗後需用清水再加以完全洗刷過。